## Лист1
Код | Поз_old | Модуль | Вход | ADR | ККS | Наименование | Уставка MIN | Уставка MAX | Тип | Шкала | Old | dP | Оси | Примечания
68 |  | A5 | 2 | 274 | 00GCN01CL001 | Уровень в баке хранения кислоты №1 | 0.3 | 3.22 | 4-20 | 0-5 м | AI
69 |  | A5 | 3 | 276 | 00GCN02CL001 | Уровень в баке хранения кислоты №2 | 0.3 | 3.22 | 4-20 | 0-5 м | AI
70 |  | A5 | 4 | 278 | 00GBN01CL001 | Уровень в баке хранения щелочи №1 | 0.2 | 1.45 | 4-20 | 0-6 м | AI
71 |  | A5 | 5 | 280 | 00GBN02CL001 | Уровень в баке хранения щелочи №2 | 0.2 | 1.45 | 4-20 | 0-6 м | AI
72 | ХВ-П312 |  |  |  | 00GDK00CL001 | Уровень водопроводной подкисленной воды |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | И,13-14
73 | ХВ-П271 |  |  |  | 00GDK00CP001 | Давление водопроводной подкисленной воды в главный корпус |  |  |  | 0-10 кгс/см2 | МЭД |  | И,5
74 | ХВ-П410 |  |  |  | 00GBT00CL001 | Уровень в баках обессоленной воды |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | В-Г,3
75 | ХВ-П270 |  |  |  | 00GRK00CP001 | Давление воды из Т/С главного корпуса в ХЦ |  |  |  | 0-10 кгс/см2 | МЭД |  | И,5
76 | ХВ-П307 |  |  |  | 00GDK00CF001 | Расход водопроводной воды в главный корпус |  |  |  | 0-2000 м3/ч | ДМ | 40 кПа | И,6-7
77 | ХВ-П242 |  |  |  | 00GBT02CQ001 | УЭП хим. обессоленной воды 2-нитка |  |  |  |  | AI
78 | ХВ-П241 |  |  |  | 00GBT01CQ001 | УЭП хим. обессоленной воды 1-нитка |  |  |  |  | AI
79 | ХВ-П142 |  |  |  | 00GBB01CF001 | Расход сырой воды на осветлитель №1 |  |  |  | 0-500 м3/ч | ДМ | 63 кПа | К,10
80 | ХВ-П295 |  |  |  | 00GRK00CF001 | Расход воды из Т/С главного корпуса в ХЦ |  |  |  | 0-2000 м3/ч | ДМ | 63 кПа | Ж,6
81 | ХВ-П4 |  |  |  | 00GBT02CP001 | Давление обессоленной воды |  |  |  | 0-4 кгс/см2 | МЭД |  | И,5-6
82 | ХВ-П175 | A5 | 6 | 282 | 00GBT01CF001 | Расход обессоленной воды в главный корпус, нитка А |  |  |  | 0-200 м3/ч | УРСВ510Ц |  | Ж-Е,6 | регистрация
83 | ХВ-П501-1 |  |  |  | 00GBR01CL001 | Уровень в баке нейтрализации №1 |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | Н,12
84 | ХВ-П2-1 |  |  |  | 00GNK01CT001 | Температура сырой воды подпитки котлов (павильон осветлителей) 1 нитка |  |  |  |  | AI
85 | ХВ-П2-2 |  |  |  | 00GNK02CT001 | Температура сырой воды подпитки котлов (павильон осветлителей) 2 нитка |  |  |  |  | AI
86 | ХВ-П2-3 |  |  |  | 00GBT01CT001 | Температура обессоленной воды 1 нитка |  |  |  |  | AI
87 | ХВ-П2-4 |  |  |  | 00GBT02CT001 | Температура обессоленной воды 2 нитка |  |  |  |  | AI
88 | ХВ-П2-5,6 |  |  |  | 00NAD00CT001 | Температура теплосети |  |  |  |  | AI
89 | ХВ-П140 |  |  |  | 00GBK01CF001_ | Расход сырой воды на ХВО коллектор №1 |  |  |  | 0-400 м3/ч | ДМ | 63 кПа | Л,6
90 | ХВ-П176 | A5 | 7 | 284 | 00GBT02CF001 | Расход обессоленной воды в главный корпус, нитка Б |  |  |  | 0-200 м3/ч | УРСВ510Ц |  | Ж-Е,6 | регистрация
91 | ХВ-П141 |  |  |  | 00GBK02CF001_ | Расход сырой воды на ХВО коллектор №2 |  |  |  | 0-400 м3/ч | ДМ | 63 кПа | Л,6
92 | ХВ-П191 |  |  |  | 00GBB12CL001 | Уровень в баке коагулированной воды №2 |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | И,9-10
93 | ХВ-П190 |  |  |  | 00GBB11CL001 | Уровень в баке коагулированной воды №1 |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | И,9-10
94 | ХВ-П193 |  |  |  | 00GBK01CL001 | Уровень в баке частично обессоленной воды №1 |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | И,15
95 | ХВ-П194 |  |  |  | 00GBK02CL001 | Уровень в баке частично обессоленной воды №2 |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | И,15
96 | ХВ-П199 |  |  |  | 00GBP00CL001 | Уровень в баке промывочных мех. Фильтров |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | И,13-14
97 | ХВ-П192 |  |  |  | 00GBB13CL001 | Уровень в баке коагулированной воды №3 |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | И,9-10
98 | ХВ-205 |  |  |  | 00GBK02AA801 | Регулирующий клапан на трубопроводе ЧОВ декорбанизатор №2 |  |  |  | 0-100 % | КДУ
99 | ХВ-204 |  |  |  | 00GBK01AA801 | Регулирующий клапан на трубопроводе ЧОВ декорбанизатор №1 |  |  |  | 0-100 % | КДУ
100 | ХВ-201 |  |  |  | 00GBB01AA801 | Регулирующий клапан на трубопроводе сырой воды в осветлитель №1 |  |  |  | 0-100 % | КДУ
101 | ХВ-202 |  |  |  | 00GBB02AA801 | Регулирующий клапан на трубопроводе сырой воды в осветлитель №2 |  |  |  | 0-100 % | КДУ
102 | ХВ-203 |  |  |  | 00GBB03AA801 | Регулирующий клапан на трубопроводе сырой воды в осветлитель №3 |  |  |  | 0-100 % | КДУ
103 | ХВ-П143 |  |  |  | 00GBB02CF001 | Расход сырой воды на осветлитель №2 |  |  |  | 0-500 м3/ч | ДМ | 63 кПа | К,8
104 | ХВ-П144 |  |  |  | 00GBB03CF001 | Расход сырой воды на осветлитель №3 |  |  |  | 0-500 м3/ч | ДМ | 63 кПа | К,8-9
105 | ХВ-П164 |  |  |  | 00GBQ01CF001 | Расход воды на декорбонизатор №1 |  |  |  | 0-200 м3/ч | ДМ | 63 кПа | И-Ж,15-16
106 | ХВ-П165 |  |  |  | 00GBQ02CF001 | Расход воды на декорбонизатор №2 |  |  |  | 0-200 м3/ч | ДМ | 63 кПа | И-Ж,15
107 | ХВ-П501-2 |  |  |  | 00GBR02CL001 | Уровень в баке нейтрализации №2 |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | Н,11
108 | ХВ-П501-3 |  |  |  | 00GBR03CL001 | Уровень в баке нейтрализации №3 |  |  |  | 0-10 м | МЭД | 100 кПа | Н,9
109 | ХВ-П238 | A4 | 1 | 256 | 00GCF21CQ019 | Концентрация реген. р-ра щелочи анионитовых фильтров 2 ступени, нитка 1 | 0.5 | 6.0 | 4-20 | 0..10 %
110 | ХВ-П239 | A4 | 2 | 258 | 00GCF22CQ019 | Концентрация реген. р-ра щелочи анионитовых фильтров 2 ступени, нитка 2 | 0.5 | 6.0 | 4-20 | 0..10 %
111 | ХВ-П233 | A4 | 6 | 266 | 00GBF11CQ018 | Концентрация реген. р-ра кислоты Н-катионитовых фильтров 1 ступени, нитка 1 | 0.5 | 5.0 | 4-20 | 0..15 %
112 | ХВ-П234 | A4 | 7 | 268 | 00GBF12CQ018 | Концентрация реген. р-ра кислоты Н-катионитовых фильтров 1 ступени, нитка 2 | 0.5 | 5.0 | 4-20 | 0..15 %
113 | ХВ-П235 | A4 | 3 | 260 | 00GBF22CQ018 | Концентрация реген. р-ра кислоты Н-катионитовых фильтров 2 ступени, нитка 2 | 0.5 | 5.0 | 4-20 | 0..15 %
114 | ХВ-П236 | A4 | 4 | 262 | 00GCF11CQ019 | Концентрация реген. р-ра щелочи анионитовых фильтров 1 ступени, нитка 1 | 0.5 | 6.0 | 4-20 | 0..10 %
115 | ХВ-П237 | A4 | 5 | 264 | 00GCF12CQ019 | Концентрация реген. р-ра щелочи анионитовых фильтров 1 ступени, нитка 2 | 0.5 | 6.0 | 4-20 | 0..10 %
116 | нет |  |  |  | 00GBF21CQ018 | Концентрация реген. р-ра кислоты Н-катионитовых фильтров 2 ступени, нитка 1 |  |  | 4-20 | 0..15 %
117 |  |  |  | Q 0.1 | 00CFA03EH002 | Концентрация реген. р-ра кислоты Н-катионитовых фильтров низка-высока |  |  | Табло
119 |  |  |  | Q 0.2 | 00CFA03EH003 | Концентрация реген. р-ра щелочи анионитовых фильтров низка-высока |  |  | Табло
124 | ХВ-П201 | A5 | 1 | 272 | 00GDN01CL001 | Уровень в баке хранения аммиака №1 | 0.5 | 3.6 | 4-20 | 0..4 м
125 | ХВ-П202 | A4 | 8 | 270 | 00GDN02CL001 | Уровень в баке хранения аммиака №2 | 0.5 | 3.6 | 4-20 | 0..4 м
126 |  |  |  | Q 0.3 | 00GDN01EH001 | Уровень в баке хранения аммиака №1 низок-высок |  |  | Табло
127 |  |  |  | Q 0.5 | 00GCN01EH001 | Уровень в баке хранения кислоты №1 низок-высок |  |  | Табло
128 |  |  |  | Q 0.7 | 00GBN01EH001 | Уровень в баке хранения щелочи №1 низок-высок |  |  | Табло
129 |  |  |  | Q 0.0 | 00CFA03EH001 | Звуковой сигнал в панели ХВ-3 |  |  | Зуммер |  |  |  |  | замена РИС
130 |  |  |  | Q 0.4 | 00GDN02EH001 | Уровень в баке хранения аммиака №2 низок-высок |  |  | Табло
131 |  |  |  | Q 0.6 | 00GCN02EH001 | Уровень в баке хранения кислоты №2 низок-высок |  |  | Табло
132 |  |  |  | Q 1.0 | 00GBN02EH001 | Уровень в баке хранения щелочи №2 низок-высок |  |  | Табло